## Лист1
ВА | Х | Х | - | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Условное обозначение номера серии
[15 empty] | 51 | средняя ПКС, максимальными расцепителя тока являются электромагнитные расцепители (ЭМР) и тепловые рсцепители
[15 empty] | 52 | повышенная ПКС, максимальными расцепителя тока являются электромагнитные расцепители (ЭМР) и тепловые рсцепители
[15 empty] | 53 | токоограничивающие исполнение (максимальными расцепителя тока являются полупроводниковые и электромагнитные расцепители (ЭМР))
[15 empty] | 55 | селективные (максимальными расцепителя тока являются полупроводниковые расцепители)
[15 empty] | 56 | без максимальных расцепителей тока
[15 empty] | 57 | бывший ДЗНВА, сейчас производят КЭАЗ и Контактор (Ульяновск)
Условное обозначение номинального тока
[15 empty] | 31 | 100А
[15 empty] | 33 | 160А
[15 empty] | 35 | 250А
[15 empty] | 36 | 400А
[15 empty] | 39 | 630А
[15 empty] | 40 | 1000А
[15 empty] | 41 | 1600А
[15 empty] | 43 | 2000А
Число полюсов и количество максимальных расцепителей
[15 empty] | 1 | однополюсный с максимальным расцепителем тока
[15 empty] | 2 | двухполюсные максимальным расцепителем тока в каждом полюсе
[15 empty] | 3 | трехполюсные с максимальным расцепителем тока в каждом полюсе
[15 empty] | 6 | двухполюсные выключатели постоянного тока
[15 empty] | 8 | двухполюсные с максимальные расцепители тока, в 3-х полюсном корпусе
Исполнение максимальных расцепителей тока в комбинации с исполнением максимальных расцепителей тока по зоне защиты
[15 empty] | 0 | без максимальных расцепителей тока (для выключателей ВА56) ) ( 6-" !
[15 empty] | 2 | электромагнитные расцепители тока с защитой от тока короткого замыкания (для выключателей ВА52)
[15 empty] | 3 | полупроводниковый расцепитель тока МРТ1 для защиты от токов перегрузки, короткого замыкания и однофазного короткого замыкания для выключателей ВА53, ВА55 переменного тока (выдержки времени: мгн.; 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4 с)
[15 empty] | 4 | полупроводниковый расцепитель тока МРТ2 для защиты от токов перегрузки, короткого замыкания и тока включения ДЛЯ выключателей ВА53, ВА55 переменного тока (выдержки времени: мгн.; 0,1; 0,15; 0,2; 0,25; 0,3; 0,35; 0,4 с)
[15 empty] | 5 | полупроводниковый расцепитель тока МРТ6 для защиты от токов перегрузки, короткого замыкания для выключателей ВА53, ВА55 постоянного тока (выдержки времени: мгн.; 0,1; 0,2; 0,3 с)
[15 empty] | 6 | полупроводниковый расцепитель тока МРТ8 для защиты от токов перегрузки, короткого замыкания для выключателей ВА53, ВА55 постоянного тока (выдержки времени: мгн.; 0,2; 0,4; 0,6 с)
[15 empty] | 7 | полупроводниковый расцепитель тока МРТ4 для защиты от токов перегрузки, короткого замыкания и токов включения ДЛЯ выключателей ВА53, ВА55 переменного тока (выдержки времени: мгн.; 0,2; 0,25; 0,35; 0,4; 0,45; 0,55; 0,6 с)
Условное обозначение исполнения по дополнительным расщепителям и свободным контактам
[15 empty] | Условное обозначение исполнения | Количество свободных контактов |  |  | Количество дополнительных свободных контактов |  | Независимый расцепитель | Нулевой расцепитель напряжения | Миниальный расцепитель | Вспомагательный контакт сигнализации автоматического отключения
[16 empty] | Замыкающих | Размыкающих для выключателей
[17 empty] | с ручным приводом | с электромагнитным приводом | замыкающих | размыкающих
[15 empty] | 00 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | -
[15 empty] | 12 | - | - | - | - | - | + | - | - | -
[15 empty] | 13 | - | - | - | - | - | - | - | + | -
[15 empty] | 15 | - | - | - | - | - | - | + | - | -
[15 empty] | 18 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | + | - | - | -
[15 empty] | 22 | 1 | 2 | 1 | - | - | + | + | - | -
[15 empty] | 23 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | + | -
[15 empty] | 25 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | + | - | -
[15 empty] | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | +
[15 empty] | 46 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | +
[15 empty] | 47 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | + | - | - | +
[15 empty] | 49 | - | - | - | - | - | - | + | - | +
[15 empty] | 51 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | -
[15 empty] | 52 | 1 | 2 | 1 | - | - | + | - | - | -
[15 empty] | 54 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | + | - | +
[15 empty] | 56 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | + | +
[15 empty] | 58 | 1 | 2 | 1 | - | - | + | + | - | +
[15 empty] | 62 | 1 | 1 | 1 | - | - | + | - | - | -
Условное обозначение вида привода и способа установки выключателя
[15 empty] | 1 | ручной привод, стационарное исполнение
[15 empty] | 2 | ручной привод, выдвижное исполнение
[15 empty] | 3 | электромагнитный привод, стационарное исполнение
[15 empty] | 5 | ручной дистанционный привод, выдвижное исполнение
[15 empty] | 7 | электромагнитный привод, выдвижное исполнение
Условное обозначение дополнительных механизмов
[15 empty] | 0 | отсутствуют
[15 empty] | 5 | механизм для оперирования через дверь распредустройства выключателем стационарного исполнения с ручным приводом
[15 empty] | 6 | устройство для блокировки положений "Включено" и "Отключено" выключателя стационарного исполнения с ручным приводом
[15 empty] | 7 | узел для установки электромагнитного замка у выключателей выдвижного исполнения
[15 empty] | 8 | узел для установки электромагнитного замка и выключателей сигнализации конечных положений выключателей выдвижного исполнения
Условное обозначение степени защиты выключателя по ГОСТ 1425569
[15 empty] | 00 | IP 00
[15 empty] | 20 | IP 20
климатическое исполнение и категория размещения (УХЛ3.1, УХЛ3, Т3) по ГОСТ 1515069 и ГОСТ 15543.189.

## Лист2
0 | - | - | - | - | - | - | - | -
11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | -
15 | - | - | - | - | - | - | + | -
18 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | + | - | -
22 | 1 | 2 | 1 | - | - | + | + | -
25 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | + | -
45 | - | - | - | - | - | - | - | +
46 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | +
47 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | + | - | +
49 | - | - | - | - | - | - | + | +
51 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | -
52 | 1 | 2 | 1 | - | - | + | - | -
54 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | + | +
58 | 1 | 2 | 1 | - | - | + | + | +