## Лист1
А | В | В | Г | Э | з | - | П | - | нг(А)-FRLS | - | ХЛ | 3 | х | 95 | м | с | + | 1 | х | 50 | о | к | (N) | - | 0.66 |  | б/о - без обозначения
Материал токопроводящих жил
[26 empty] | б/о | медные жилы
[26 empty] | А | алюминиевые жилы
[26 empty] | КГ | (кабель гибкий) - медные многопроволочные жилы, соответствуют классу 5 по ГОСТ 22483.
Материал изоляции жил
[26 empty] | В | изоляция из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной пожарной опасности
[26 empty] | Пв | изоляция из сшитого полиэтилена
[26 empty] | П | изоляция из полимерных композиций, не содержащих галогенов
Материал наружной оболочки
[26 empty] | В | изоляция из поливинилхлоридного пластиката, в том числе пониженной пожарной опасности
[26 empty] | Пв | изоляция из сшитого полиэтилена
[26 empty] | П | изоляция из полимерных композиций, не содержащих галогенов
Тип защитного покрова
Наличие экрана (буква может стоять перед обозначением типа защитного покрова). Для кабелей от 1кВ и выше в обозначении может быть указано сечение экрана. Пример - ВВГЭнг-LS 3х25/16-1. Кабели на 6кВ изготавливаются только с экраном - поэтому буква «Э» в их обозначении отсутствует.
[26 empty] | б/о | без экрана
[26 empty] | Э | с экраном
Наличие заполнителя
[26 empty] | б/о | без заполнителя
[26 empty] | з | с заполнителями
Форма кабеля
[26 empty] | б/о | круглый
[26 empty] | П | плоский
Класс пожарной опасности
согласно ГОСТ 31565-2012
согласно старому ГОСТу
[26 empty] | б/о | (без обозначения) - не распространяющие горение при одиночной прокладке;
[26 empty] | нг | не распространяющие горение при групповой прокладке,
[26 empty] | нг-LS | не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением;
[26 empty] | нг-HF | не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении;
[26 empty] | нг-FRLS | огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением;
[26 empty] | нг-FRHF | огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении;
[26 empty] | LTx | без токсичных продуктов горения.
Климатическое исполнение кабеля
[26 empty] | б/о | (УХЛ) для умеренно холодного климата
[26 empty] | ХЛ | для холодного климата
[26 empty] | Т | для тропического климата
Количество токопроводящих жил в кабеле (если вспомогательные жилы отличаются по сечению от основных жил - то количество основных + вспомогательных)
[26 empty] | … | Возможные варианты: 1; 2; 2+1; 3; 3+1; 4; 4+1; 5
Сечения токопроводящих жил, мм² (если вспомогательные жилы отличаются по сечению от основных жил - то сечение основных + вспомогательных)
[26 empty] | … | Возможные варианты: 0,75; 1; 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400; 500; 630
Структура токопроводящих жил (если вспомогательные жилы отличаются по структуре от основных жил - то для них указывается свое значение)
[26 empty] | о | однопроволочная жила
[26 empty] | м | многопроволочная жила
Форма токопроводящих жил (если вспомогательные жилы отличаются по форме от основных жил - то для них указывается свое значение)
[26 empty] | к | жила круглой формы
[26 empty] | с | жила секторной (сегментной) формы
Назначение вспомогательной жилы (цвет изоляции вспомогательной жилы)
[26 empty] | (N) | нулевая жила - изолированная токопроводящая жила кабеля, выполняющая функцию нулевого рабочего проводника (изоляция синего/голубого цвета)
[26 empty] | (PE) | жила заземления - изолированная токопроводящая жила кабеля, выполняющая функцию нулевого защитного проводника (изоляция желто-зеленого цвета)
[26 empty] | (N,PE) | в кабеле присутствуют жилы нулевые и заземления
Номинальное напряжение кабеля U, кВ
[26 empty] | 0.66 | 660В
[26 empty] | 1 | 1кВ
[26 empty] | 3 | 3кВ
[26 empty] | 6 | 6кВ